热电阻型温度变送器模块说明书

——TW10系列

TW10系列温度变送器模块是为热电阻型(Pt100，Pt1000, Cu50, Cu100等)温度传感器配套的4～20mA、二线制直流输出专用模块。可配套组成一体化温度变送器，也可单独安装使用。该模块采用进口原装器件，贴片工艺组装，性能稳定可靠，体积小巧，安装方便。

在传感器完全开路（不接）时，输出电流≤3.6mA，在使用中若传感器的负线断线时，输出电流≤3.6mA；当传感器的正线出现断路时，模块为保护性输出，最大电流不大于25±2mA。

主要技术参数：

输入信号：热电阻，三线或二线输入

输出信号：4～20mA DC 二线制

工作电压：24V DC（12V～30V DC）

负载能力：0～500Ω

工作环境：温度范围-20℃～+80℃，无腐蚀性气体

保护性输出电流：最大输出电流≤27mA, 最小输出电流≤3.6mA

外形尺寸：Φ45mm  H22mm   安装孔距：36mm

接线图见图1(下图为参考图，具体以实物为准。)

图2

Ω

12

24

200

400

600

800

V

工作区

B

4~20mA

热电阻

24V DC

A

B

满度调节

二次仪表

零点调节

A

图1

注意事项：

- 用户检验或使用状况与产品出厂校准状况有一定差别，若检验时变送器模块输出有微量偏差，属正常现象，微量校准即可。校准应在加电5分钟后进行

- 校准方法： ①用电阻箱或其他信号源发生器代替热电阻按图1接线  ②按分度表，将电阻箱调至量程下限所对应的阻值，微调零点电位器，使电流表读数为4mA  ③按分度表，将电阻箱调至量程上限所对应的阻值，微调满度电位器，使电流表读数为20mA  ④调试完毕 （必要时重复②③步骤，使之满足要求）

- 变送器模块与测温度点应保持一定距离，以保证模块的工作温度范围不超过-20℃～+80℃的范围

- 供电电源与负载能力的关系。当信号为20mA输出，并保证恒流的条件下，仪表供电电压E与负载RL符合图2关系